## Worksheet
AES 1165.3-2214-1 24 VAC
BNS系列磁安全传感器的监控 1 安全触点, STOP 0
订货数据
注（输送能力） | 不可用！
产品描述 | AES 1165.3-2214-1 24 VAC
商品编号（订购编号） | 101131305
EAN（欧洲商品编号） | 4030661049656
eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-18-19
eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-18-19
eCl@aa number，版本：9.0 | 27-37-18-19
ETIM number, version 7.0 | EC001449
ETIM number, version 6.0 | EC001449
有效期至 | 31.12.2023
许可 - 标准
证书 | cULus
总体数据
标准 | BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1
气压 | BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3
外壳材料 | 玻璃纤维加固热塑塑料，带通风
毛重 | 164 g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 | 是
短路识别 | 是
自动重设功能 | 是
断电后复位 | 是
接地检测 | 是
整个系统检测，状态 | 是
辅助触点数量 | 2
NC输入数量 | 2
NO输入数量 | 1
LED灯数量 | 1
安全触点数量 | 1
信号输出数量 | 2
安全评估
标准 | EN ISO 13849-1 EN IEC 61508
停止类别 | 0
安全评估 - 继电器输出
性能水平，最高 | d
控制类别，根据EN ISO 13849 | 3
PFH值 | 1.00 x 10⁻⁷ /h
注意 | 最多50,000次开关循环/年和最多80%触点负载
安全完整性等级 (SIL)，适用于以下应用 | 2
任务时间 | 20 年
机械参数
机械寿命，最少 | 20,000,000 操作
安装 | DIN导轨快速安装，依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名 | IEC/EN 60947-1
终端连接器 | 硬线或软线 螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面，最小 | 0.25 mm²
电缆截面，最大 | 2.5 mm²
夹的紧固力矩 | 0.6 Nm
机械参数 - 尺寸
宽度 | 22.5 mm
高度 | 100 mm
深度 | 121 mm
环境条件
外壳防护等级 | IP40
间隙防护等级 | IP54
夹子与端子的防护等级 | IP20
Ambient temperature | +0 ... +55 °C
Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C
抗振性，依据EN 60068-2-6： | 10 ... 55 Hz，振幅 0.35 mm，± 15 %
抗冲击 | 30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 | 4 kV
过电压级别 | III
污染等级，依据IEC 60664-1 | 2
电气参数
频率范围 | 50 Hz 60 Hz
Operating voltage | 24 VAC -15 % / +10 %
Ripple voltage | 10 %
热测试电流 | 6 A
Rated operating voltage | 24 VAC
控制装置的额定交流电压，50 Hz，最小 | 20.4 VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压，最大 | 26.4 VAC
控制装置的额定交流电压，60 Hz，最小 | 20.4 VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压，最大 | 26.4 VAC
控制装置的额定交流电压，DC，最小 | 20.4 VDC
额定控制电压，DC，最大 | 28.8 VDC
电力功率消耗 | 5 W
接触电阻，最大 | 0.1 Ω
备注（接触电阻） | 处于全新的状态
电力失效时的断开延迟，典型值 | 80 ms
紧急停机时的断开延时，典型值 | 20 ms
自动启动吸合延迟，典型值 | 100 ms
重置时的吸合延迟，典型值 | 20 ms
触点材料，电气 | Ag-Ni 10和0.2 µm 镀金
电气参数 - 安全继电器输出
电压，应用类别 AC-15 | 230 VAC
电流，应用类别 AC-15 | 6 A
电压，应用类别 DC-13 | 24 VDC
电流，应用类别 DC-13 | 6 A
开关容量，最小 | 10 VDC
开关容量，最小 | 10 mA
开关容量，最大 | 250 VAC
开关容量，最大 | 8 A
电气参数 - 数字输入
输入信号，高信号 &quot;1&quot; | 10 … 30 VDC
输入信号，低信号 &quot;0&quot; | 0 … 2 VDC
传导电阻，最大 | 40 Ω
电气参数 - 数字输出
电压，应用类别 DC-12 | 24 VDC
电流，应用类别 DC-12 | 0.1 A
电气参数 - 继电器输出（辅助触点）
开关容量，最大 | 24 VDC
开关容量，最大 | 2 A
电气参数 - 电磁兼容性（EMC）
EMC等级 | EMC指令
整体系统诊断 (ISD)
注（ISD -故障） | 以下故障由安全监控模块记录并由ISD显示。
故障 | 安全继电器不能吸合或断开 门触点无法打开或关闭 开关连接的交叉线或短路监控 开关连接中断 安全监控模块的输入电路或继电器控制电路故障
其他数据
备注（应用） | 安全传感器 防护门系统
注意
注（通用） | 感应负载（例如接触器、继电器等）必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注（接线图） | 接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。 检测2扇防护门，带有BNS系列的磁性安全传感器 如果一个或两个外置继电器或触点被用于调节负载，此系统仅可被归类为EN ISO 13849-1中的种类3，如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案，例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。 用于分析故障指示及其原因的ISD表（综合系统诊断）如附录所示。 启用延迟时间的扩展：通过改变装置盖下跳线连接的位置，可以将启用延迟时间从.1s增加到1s。 用于确保2扇防护门可以符合PL d和类别3
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/3/28 下午3:29